Aszinkron motor

Az aszinkron villanymotorok - más néven indukciós vagy rövidrezárt forgórészű elektromos motorok - mindenhol jelen vannak. Iparban, mezőgazdaságban, háztartásokban egyaránt. Ventilátort, szivattyút, darálót, keverőt, szállítópályát, liftet, kompresszort stb. hajtanak.
Egyszerű felépítésüknek, műszaki kialakításuknak köszönhetően - alacsony karbantartási igény mellett is -, megbízható erőforrásai a termelő berendezéseknek.

Működési elvük

A térben eltolt állórész tekercsekben, fázisban eltolt áramokat hajt át a tekercsekre kapcsolt hálózati szinuszos feszültség, a gép állórészén egy szinkron fordulatszámmal forgó mágneses mező alakul ki. A forgó mágneses tér erővonalai metszik a forgórész rövidrezárt tekercselését, és abban feszültséget indukálnak. Az indukált feszültség hatására a zárt körben áram folyik. Az így indukált áram gátolni igyekszik az őt létrehozó indukáló folyamatot, ezért a forgórész elfordul, így csökkentve az erővonalmetszést és vele az indukciót. Értelemszerűen a forgórész fordulatszáma nem érheti el az állórész forgó mágneses mezejének fordulatszámát, ugyanis ekkor megszűnne az erővonalmetszés. Ezt a csúszást nevezzük szlipnek. Összegezve: a villanymotor a betáplált villamos energiát forgási energiává alakítja.

Fordulatszámuk

Az előzőekben leírt forgó mágneses mező (szinkron) fordulatszáma 1/min mértékegységben kifejezve:
       n0= 60xf
        p
ahol:
f => a hálózati frekvencia
p=> az állórész tekercselés póluspárjainak száma
Jellemzően 2 / 4 / 6 / 8 pólusú (póluspár számú) motorok kerülnek alkalmazásra, ebből adódóan átlagos szlip és 50Hz hálózati frekvencia értékkel számolva:
2890 (1/min)
1440 (1/min)
 960 (1/min)
 720 (1/min)
lehet az egyes, különböző „pólusú” aszinkron motorok fordulatszáma.

Teljesítményük
FONTOS: a villanymotorok adattábláján feltüntetett teljesítmény a tengelyen leadott mechanikus teljesítményt jelenti!
A kisfeszültségű motorok választható standard teljesítményei:
0,06kW / 0,09kW / 0,12kW / 0,18kW / 0,25kW / 0,37kW / 0,55kW / 0,75kW / 1,1kW / 1,5kW 2,2kW / 3kW / 4kW / 5,5kW / 7,5kW / 11kW / 15kW /18,5kW / 22kW / 30kW / 37kW / 45kW 55kW / 75kW / 90kW / 110kW / 132kW / 160kW / 200kW / 250kW / 315kW / 350kW
Feszültségük
A háromfázisú kisfeszültségű aszinkron motorok jellemzően a 3x400V-os (50Hz) hálózatról üzemelnek.
A gyakorlatban a két legelterjedtebb tekercselési mód:
230VD/400VY illetve 400VD/690VY
Általában a kisebb teljesítményű motorok - 3kW teljesítményig - 230VD/400VY tekercseléssel,
a 3kW feletti teljesítményűek 400VD/690VY tekercseléssel készülnek.
Építési alakjuk (felfogatás, csatlakozás módja)
Az IEC szabványos motorok lehetnek:
B3 talpas
B5 nagyperemes / B35 talpas-nagyperemes
B14 kisperemes / B34 talpas-kisperemes
B14b kisperemes / B34b talpas-kisperemes („egyel nagyobb” perem méret)
kialakításúak.
A villanymotorok talpfurat kiosztása, tengelymagassága, tengelyátmérője illetve a peremek csatlakozó méretei (P: átmérő, N: illesztő perem, M: lyukkör stb.) szabványban rögzített méretek.
Tengelymagasságuk, tengelyátmérőjük
A szabványban rögzített tengelymagasság, tengelyátmérő illetve tengelyhossz (mm):
tengelymagasság: 56	=> D=9	E=20
tengelymagasság: 63	=> D=11	E=23
tengelymagasság: 71	=> D=14	E=30
tengelymagasság: 80	=> D=19	E=40
tengelymagasság: 90	=> D=24	E=50
tengelymagasság: 100	=> D=28	E=60
tengelymagasság: 112	=> D=28	E=60
tengelymagasság: 132	=> D=38	E=80
tengelymagasság: 160	=> D=42	E=110
tengelymagasság: 180	=> D=48	E=110
tengelymagasság: 200	=> D=55	E=110

IP védettségük
A standard kialakítású villanymotorok általában IP55 védettségűek, de rendelhető IP65 és IP56 illetve IP66 védettségű motor valamint elérhető IP23 védelemmel ellátott motor is.